8批中山产灯具广州检出不合格

近日，广州市工商局公布了其委托广州市质量监督检测研究院对在广州市流通领域销售的节能灯、LED球泡灯抽样检验结果：在受检的46款灯具中，26款样品被判定为监督总体不合格，其中，8批次不合格产品涉及“中山制造”。昨日致电榜单上多家企业，有企业表示对抽检不合格的情况并不知情，并表示要弄清楚情况后，方能决定是否可以让消费者退货。

8批中山产灯具广州检出不合格

通报：检出4项目不合格

据公告显示，共抽取了15家企业生产的16款节能灯样品，经检验，5款样品所检项目未发现不合格，11款样品被判定为监督总体不合格，不合格率为68.75%;LED球泡灯共抽取了18家企业生产的30款样品，经检验，15款样品所检项目未发现不合格，15款样品被判定为监督总体不合格，不合格率为50%。其中，两类商品共涉及“中山制造”8个批次，其分别涉及“潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度”、“能效标识”、“标志”、“机械强度”4个不合格项目。

据工商部门相关负责人介绍，“机械强度”项目不合格的商品在进行扭矩试验过程中，灯头与灯体发生了分离，导致消费者在更换时，如没有按照正确的安装方法操作，可能将商品扭坏导致触电。而“潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度”不符合要求的商品，在相对湿度为95%、温度30℃的潮湿箱中置放48小时后进行4000V、1min的介电强度试验时出现了“击穿”，击穿原因可能是由于产品的主要绝缘部件材料较差，电气间隙和爬电距离不足，对使用者的安全造成威胁。

“能效标识”项目不合格，存在的主要问题包括：产品铭牌规格型号与能效标识不一致;产品标称功率与能效标识不一致;能效标识尺寸达不到标准要求;实测初始光效达不到所标注的能源效率等级要求及实测初始光效达不到所标注的初始光效要求。据介绍，究其原因，主要是部分小企业技术研发水平较低，产品性能指标达不到标准要求;企业对能效标识了解不够，甚至不重视，导致了能效标识不符合要求。